## Hoja de vida (hidden)
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  |  |  |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 22/11/08
Versión: 01
---
MEMORIAS DE CÁLCULO
DISEÑO Y COORDINACIÓN
|  | Cargo | Nombre | Fecha | Firma
| Elaboró | Coordinadora junior | Luisa Ramirez | 2021-11-22
| Revisó | Responsable de SGC | Catherin Zamora | 2021-11-22
| Aprobó | Responsable de SGC | Catherin Zamora | 2021-11-22
Historial del Documento
| Versión | Descripción del cambio |  | Fecha | Aprobado
| 01 | Emisión del documento |  | 2021-11-22 | Catherin Zamora

## 1. Presentación
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
Versión: 1,2
MEMORIAS DE CÁLCULO
OFICINAS FUNDACIÓN
HVAC
| Director del proyecto | Ing. Pedro Díaz
| Coordinador del proyecto | Mariana Acosta
| Elaborado por | Ing. David Alarcón
| Fecha | 2025-08-08
Historial del Documento
| Versión | Fecha Actualización
| Versión 1 | 2025-07-22
| Versión 2 | 2025-08-08

## VS-RC
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
Versión: 1,2
PROYECTO | Oficinas Fundación Rockefeller | ETAPA | ANTEPROYECTO
DISCIPLINA | HVAC | FECHA | 2025-08-08
CAIDA DE PRESION VENTILADOR
TAG equipo | VS-01 | No. Ruta Critica
Area atendida | Sala de telepresencia, Sala 1, Oficina 4, Sala 1, Oficina principal, Oficina 3, Oficina 2, Oficina 1, Zona general 1, ona general 2
Caudal (Cfm) | 1560
Caida de presion (in c.a) | 0
HVAC
Velocidad Inicial (fpm)
caida de presion por cada 100 Ft en pulg c.a
Descripcion | Und | cantidad | Caida de presion por elemento Pulg c.a | Caida de presion por renglon pulg c.a
Tramos rectos | FT |  | 0 | 0
Codos 90° | Und |  | 0 | 0
Codos 45° | Und |  | 0 | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
Caida de presion externa (pulg c.a) |  |  |  | 0
Factor de seguridad | 20% |  |  | 0
Total caida de presion externa (pulg c.a) |  |  |  | 0
Nota: factor de seguridad en caida de presion para absorver cambios de ruta en construccion y caida de presion por los elementos necesarios para el balance del sistema (Splitter damper, damper de balanceo, deflectores etc)
Note on J46: PC -01:
Note on P46: PC -01:
Note on V46: PC -01:
Note on AB46: PC -01:
Note on AH46: PC -01:
Note on AN46: PC -01:

## VE-RC
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
Versión: 1,2
PROYECTO | Oficinas Fundación Rockefeller | ETAPA | ANTEPROYECTO
DISCIPLINA | HVAC | FECHA | 2025-08-08
CAIDA DE PRESION VENTILADOR
TAG equipo | VE-01 | No. Ruta Critica
Area atendida | Baños generales y cuarto de aseo
Caudal (Cfm) | 250
Caida de presion (in c.a) | 0
HVAC
Velocidad Inicial (fpm)
caida de presion por cada 100 Ft en pulg c.a
Descripcion | Und | cantidad | Caida de presion por elemento Pulg c.a | Caida de presion por renglon pulg c.a
Tramos rectos | FT |  | 0 | 0
Codos 90° | Und |  | 0 | 0
Codos 45° | Und |  | 0 | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
Caida de presion externa (pulg c.a) |  |  |  | 0
Factor de seguridad | 20% |  |  | 0
Total caida de presion externa (pulg c.a) |  |  |  | 0
Nota: factor de seguridad en caida de presion para absorver cambios de ruta en construccion y caida de presion por los elementos necesarios para el balance del sistema (Splitter damper, damper de balanceo, deflectores etc)
Note on J46: PC -01:
Note on P46: PC -01:
Note on V46: PC -01:
Note on AB46: PC -01:
Note on AH46: PC -01:
Note on AN46: PC -01:

## EI-RC
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
Versión: 1,2
PROYECTO | Oficinas Fundación Rockefeller | ETAPA | ANTEPROYECTO
DISCIPLINA | HVAC | FECHA | 2025-08-08
CAIDA DE PRESION VENTILADOR
TAG equipo | EI-01
Area atendida | Baño de movilidad reducida
Caudal (Cfm) | 100
Caida de presion (in c.a) | 0
HVAC
Velocidad Inicial (fpm)
caida de presion por cada 100 Ft en pulg c.a
Descripcion | Und | cantidad | Caida de presion por elemento Pulg c.a | Caida de presion por renglon pulg c.a
Tramos rectos | FT |  | 0 | 0
Codos 90° | Und |  | 0 | 0
Codos 45° | Und |  | 0 | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
| Und |  |  | 0
Caida de presion externa (pulg c.a) |  |  |  | 0
Factor de seguridad | 20% |  |  | 0
Total caida de presion externa (pulg c.a) |  |  |  | 0
Nota: factor de seguridad en caida de presion para absorver cambios de ruta en construccion y caida de presion por los elementos necesarios para el balance del sistema (Splitter damper, damper de balanceo, deflectores etc)
Note on J46: PC -01:

## Ventilación zonas comúnes
| MEMORIAS DE CÁLCULO | [7 empty] | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
[9 empty] | Versión: 1,2 | VS-01 | 1560
[10 empty] | VS-02 | 0
PROYECTO |  |  | Oficinas Fundación Rockefeller |  |  |  | ETAPA | ANTEPROYECTO |  | VS-03 | 0
DISCIPLINA |  |  | HVAC |  |  |  | FECHA | 2025-08-06 |  | VS-04 | 0
Ventilación mecánica de Zonas Comunes
CARGAS INTERNAS SENSIBLES
Nivel | Equipo | Espacio | Rata de ventilación (CFM/ft2) | Rata de ventilación por persona (CFM/Persona) | Área (m2) | #Personas medido | #Personas considerado | Caudal (CFM) | Caudal Considerado (CFM) | Ocupacion(btuh) | Iluminacion y equipos( btuh) | TOTAL | Ventilacion | Vidrio sombra (Transmicion) | Vidrio (Radiacion) | CRITICO | DIFERENCIAL
N6 | VS-01 | Sala principal / Telepresencia | 0.06 | 5 | 49 | 22 | 22 | 141.6344 | 150 | 5500 | 29920.6107 | 35420.6107 | 2106 | 360 | 1500 | 34454.6107 | 33314.6107
| VS-01 | Sala 1 | 0.06 | 5 | 13 | 8 | 8 | 48.3928 | 50 | 2000 | 1224.162 | 3224.162 | 702 | 240 | 1000 | 3282.162 | 2522.162
| VS-01 | Oficina 4 | 0.06 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8.8736 | 120 | 250 | 1020.0748 | 1270.0748 | 1684.8 |  |  | -414.7252 | -414.7252
| VS-01 | Sala 1 | 0.06 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23.8736 | 120 | 1000 | 612.0748 | 1612.0748 | 1684.8 |  |  | -72.7252 | -72.7252
| VS-01 | Oficina principal | 0.06 | 5 | 15 | 6 | 6 | 39.684 | 180 | 1500 | 1020.187 | 2520.187 | 2527.2 | 240 | 1000 | 752.987 | -7.013
| VS-01 | Oficina 3 | 0.06 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9.5192 | 130 | 250 | 1020.0872 | 1270.0872 | 1825.2 |  |  | -555.1128 | -555.1128
| VS-01 | Oficina 2 | 0.06 | 5 | 8 | 3 | 3 | 20.1648 | 130 | 750 | 1020.0997 | 1770.0997 | 1825.2 | 120 | 1500 | 1324.8997 | -55.1003
| VS-01 | Oficina 1 | 0.06 | 5 | 8 | 3 | 3 | 20.1648 | 130 | 750 | 1020.0997 | 1770.0997 | 1825.2 | 120 | 1500 | 1324.8997 | -55.1003
| VS-01 | Cafetería | 0.06 | 5 | 14 | 14 | 14 | 79.0384 |  | 3500 | 593.2826 | 4093.2826 | 0 |  |  | 4093.2826 | 4093.2826
| VS-01 | Zona general 1 | 0.06 | 5 | 52 | 12 | 12 | 93.5712 | 350 | 3000 | 1836.6481 | 4836.6481 | 4914 |  |  | -77.3519 | -77.3519
| VS-01 | Zona general 2 | 0.06 | 5 | 52 | 7 | 7 | 68.5712 | 200 | 1750 | 1071.6481 | 2821.6481 | 2808 |  |  | 13.6481 | 13.6481
[9 empty] | 1560 |  |  | 60608.9748 | 21902.4 |  |  |  | 38706.5748
0.012464
(kw/m2)
ILUMINACION

## Extracción Baños
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  |  |  |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
Versión: 1,2
PROYECTO | Oficinas Fundación Rockefeller |  | ETAPA | ANTEPROYECTO
DISCIPLINA | HVAC |  | FECHA | 2025-08-08
[7 empty] | VE-01 | 200
Extracción mecánica de baños en zonas comunes | [6 empty] | VE-02 | 0
[7 empty] | EI-01 | 100
[7 empty] | VE-03 | 0
Nivel | Equipo | Descripción | Número de aparatos sanitarios | Rata de extracción - Baños (CFM / Unidad) | Caudal (CFM)
N6 | VE-01 | Baños generales | 4 | 50 | 200
N6 | EI-01 | Baño de movilidad reducida | 1 | 100 | 100

## Extracción zonas comúnes
| MEMORIAS DE CÁLCULO |  |  |  |  | Cód COO-FR-003
Fecha: 23/11/13
Versión: 1,2
PROYECTO | Oficinas Fundación Rockefeller |  | ETAPA | ANTEPROYECTO
DISCIPLINA | HVAC |  | FECHA | 2025-08-08 |  |  |  |  | TOTALES
[7 empty] | VE-01 | 50 | VE-01 | 250
Ventilación mecánica de Zonas Comunes | [6 empty] | VE-02 | 300 | VE-02 | 300
[7 empty] | EI-01 | 0 | EI-01 | 100
[7 empty] | VE-03 | 0 | VE-03 | 0
Nivel | Equipo | Espacio | Rata de extracción (CFM/ft2) | Área (m2) | Caudal (CFM) | Caudal Considerado (CFM)
N6 | VE-01 | Aseo | 1 | 2 | 21.52 | 50
| VE-02 | Cafetería | 0.3 | 14 | 45.192 | 300

## Sheet1 (hidden)
Sala principal | 48.8 | Carga total ILU (KVA) | 3.5
Sala 1 | 12.9 | Carga total ILU (kW). | 3.325
Cto rack | 5
Depósito | 5
Oficina 4 | 5.9 | (kw/m2) | 0.012464
Sala 1 | 5.7
Cto equipos AA | 4.7
Baño PMR | 7.07
Oficina pincipal | 15
Oficina 3 | 6.6
Oficina 2 | 7.6
Oficina 1 | 7.2
Zona gral 1 | 51.4 |  |  | 910
Zona gral 2 | 51.5
Cafetería | 13.3
Baños | 19.1
266.77
516
54
165463

## Hoja1 (hidden)
25%
TOTAL PISO 1 | 371.06 | 463.825
TOTAL PISO 2 | 110.53 | 138.1625 |  |  | TUB 1,1/2 | 12M
TOTAL PISO 3 | 73.28 | 91.6 |  |  |  | 25 ACCS
TOTAL PISO 4 | 131 | 163.75
VERTICALES
14
44.3 |  |  | 326.625 | 359.2875
14
17
11
19
11 | 130.3 | 162.875